## Slide 1
Biologiczne oczyszczanie ścieków - Złoża biologiczne

## Slide 4
Błona biologiczna na materiale wypełniajacym złoża

## Slide 5
Materiały wypełniające złoże

## Slide 6
Złoża biologiczne dzieli się na:
Złoża z wypełnieniem stałym.
Złożą z wypełnieniem ruchomym.
W zależności od czasu kontaktu ścieków z wypełnieniem stałym złoża rozróżniamy następujące typy:
Zalewane – wprowadzanie jednorazowo na wypełnienie dużej ilości ścieków i pozostawienie ścieków na złożu na 2 godziny, po tym czasie ścieki odprowadza się i wprowadza następną objętość ścieków.
Zraszane – ścieki przepływają przez złoże w sposób grawitacyjny i ciągły. Równocześnie do złoża dopływa tlen.
Obrotowe – w tym złoży występuje dodatkowo bęben obrotowy lub tarcza z błoną biologiczną, co zapewnia dodatkowy dopływ tlenu. Bęben lub tarcza powoduje także obsuwanie się nadmiaru błony biologicznej do osadnika.
Natomiast złoża z wypełnieniem ruchomym dzielą się na złoża tarczowe i złoża zawieszone.

## Slide 7
Powierzchnia materiału wypełniającego złoże zależy od
jego wypełnienia i wzrasta ze zmniejszaniem się wymiarów kruszywa
wypełniającego złoże:
1m3 kruszywa o uziarnieniu 4-8 cm daje ok. 95m2 powierzchni,
1m3 kruszywa o uziarnieniu 2-4 cm daje 190m2.
Mniejsza granulacja kruszywa zapewnia korzystniejsze warunki dla
ilościowego rozwoju błony biologicznej, jest natomiast niekorzystna jest z uwagi na zmniejszony dostęp powietrza i tlenu do złoża, przez co obniża skuteczność oczyszczania (2x zmniejszają się wymiary - 8x zmniejsza się objętość wolnych przestrzeni).

## Slide 8
Rozróżnia się złoża:
niskoobciążone (zraszane)
średnio i
wysokoobciążone (spłukiwane).
Podstawą podziału są następujące parametry technologiczne:
- obciążenie hydrauliczne powierzchni złóż,
- obciążenie objętości złóż ładunkiem zanieczyszczeń,
- efekt oczyszczania ścieków, wyrażony w redukcji BZT5 w % lub jako
wartość BZT5 odpływu w mg/l.
Na złożach oczyszczać można ścieki bytowo-gospodarcze oraz niektóre ścieki przemysłowe, poddane uprzednio oczyszczaniu mechanicznemu.

## Slide 9
Stężenie ścieków dopływających nie powinno być wysokie:
- BZT5 do 150 mg O2/l
- ChZT do 250 mg O2/l,
- zawartość azotu w ściekach powinna wynosić ok. 3-4%,
- zawartość fosforu ok. 1% w stosunku do BZT5.
Są to czynniki niezbędne dla rozwoju błony biologicznej i procesów metabolizmu.
Czas potrzebny na wytworzenie 2 mm błony nazywa się
dojrzewaniem albo wpracowywaniem się złoża.

## Slide 10
Skład błony biologicznej :
- bakterie : takie jak w osadzie czynnym, więcej form nitkowatych (powodują, że błona będzie się lepiej trzymała)
- pierwotniaki – jak w osadzie
- grzyby : tu nie przeszkadzają, ułatwiają utrzymanie się na materiale wypełniającym
- glony : na powierzchni (Cyanophycea - Phormodium, Chlorophycea)
- pożądane są także inne organizmy wyższe : regulują ilość grzybów i błony biologicznej (nicienie, pajęczaki, larwy muchówek , wrotki)

## Slide 11
Parametry wpływające na efekt oczyszczania ścieków na złożach :
- odpowiednie obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń (ChZT, BZT5)
- obciążenie hydrauliczne (zbyt szybki przepływ ścieków może powodować odrywanie się błony biologicznej)
- temperatura
- stężenie i rodzaj ścieków
- natlenienie złoża
- budowa złoża.